## Sheet1
様式第１号 （第１７条関係） 給水装置工事に係る給水装置工事主任技術者検査事項
１ 書類検査
検 査 項 目 |  | 検 査 内 容 |  |  | 確認欄 | 備 考
案 内 図 |  | 工事箇所が確認できるよう、道路及び主要な建物等が記入されていること。
工事箇所が明記されていること。
方位が記入されていること。
建物の位置、構造がわかりやすく記入されていること。
道路種別等付近の状況がわかりやすいこと。
平 面 図 |  | 分岐部のオフセットが記入されていること。
及 び |  | 平面図と立面図が整合していること。
立 面 図 |  | 隠ぺいされた配管部分が明記されていること。
各部の材料、口径及び延長が記入されていること。
①給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使用されていること。
②構造・材質基準に適合した適切な施工方法がとられていること。
（水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策明記）
２ 現地検査
検査種別及び検査項目 |  |  | 検 査 の 内 容 |  | 確認欄 | 備 考
| １ 分岐部オフセット |  | ・正確に測定されていること。
| ２ メーター、止水栓 |  | ・メーターは逆取付けがなく、水平に取付けられていること。
屋外の |  |  | ・検針、取替に支障がないこと。
・止水栓の操作に支障のないこと。
検査 |  |  | ・止水栓は、逆取付け及び傾きがないこと。
| ３ 埋設深さ |  | ・所定の深さが確保されていること。
| ４ 管延長 |  | ・竣功図面と整合すること。
| ５ 筐・ます類 |  | ・傾きがなく設置基準に適合すること。
| ６ 止水栓 |  | ・スピンドルの位置がボックスの中心にあること。
| １ 配管 |  | ・延長、給水用具等の位置が竣功図面と整合すること。
・配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結
されていないこと。
・配管の口径、経路、構造等が適切であること。
・水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措置
配管 |  |  | がされていること。
・逆流防止のための給水用具の設置、吐出口空間の確保等がな
されていること。
・クロスコネクションがなされていないこと。
| ２ 接合 |  | ・適切な接合が行われていること。
・性能基準適合品の使用を確認すること。
| ３ 管種 |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。
給水 | １ 給水用具 |  | ・性能基準適合品の使用を確認すること。
用具 | ２ 接続 |  | ・適切な接合が行われていること。
受水槽 | １ 吐出口空間の測定 |  | ・吐出口と越流面等との位置関係の確認を行うこと。
・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メーター経由
機 能 検 査 |  |  | の確認及び給水用具の吐出量、動作状態などについて確認す
ること。
水 圧 検 査 |  |  | ・一定の水圧による水圧試験で、漏水及び抜けなどのないこと
を確認すること。（水圧１MPa）
水 質 の 確 認 |  |  | ・臭気 観察により異常でないことの確認。
・味 観察により異常でないことの確認。
・濁り 観察により異常でないことの確認。
上記事項を検査したので報告します。
|  | 年 | 月 | 日
| 確認者 給水装置工事主任技術者名 |  |  |  | ㊞